## AHU-33 Data
환기 횟수 측정 결과 기록서
NO | 청정등급 | 실번호 | 실명 | 체적 | 측정번호 | 측정값 |  | 측정일자
[6 empty] | 풍량 (m³/hr) | 환기횟수 (회/hr)
1 | B | 2142 | 무균시험실 | 22.4 | 1 | 657.8 | 63 | 2025 (하)
[5 empty] | 2 | 760.1
[5 empty] | 합계 | 1417.9
2 | B | 2149 | 작의실 | 9.6 | 1 | 504.1 | 52 | 2025 (하)
3 | C | 2144 | 미생물실험실 | 34.7 | 1 | 489.9 | 23 | 2025 (하)
[5 empty] | 2 | 342.5
[5 empty] | 합계 | 832.4
4 | D | 2165 | 균주접종실 | 28.4 | 1 | 109.8 | 15 | 2025 (하)
[5 empty] | 2 | 319.4
[5 empty] | 합계 | 429.2
5 | D | 2169 | 복도 | 11.2 | 1 | 201.3 | 38 | 2025 (하)
[5 empty] | 2 | 226
[5 empty] | 합계 | 427.3
6 | D | 2146 | 작의실 | 6 | 1 | 179.7 | 29 | 2025 (하)
7 | D | 2145 | 탈의실 | 5.3 | 1 | 345.2 | 65 | 2025 (하)
8 | D | 2147 | 탈의실 | 11.4 | 1 | 206.1 | 36 | 2025 (하)
[5 empty] | 2 | 208.9
[5 empty] | 합계 | 415
9 | C | 2148 | 작의실 | 4.1 | 1 | 360.5 | 87 | 2025 (하)
10 | C | 2150 | 뷰실 | 4.2 | 1 | 259.8 | 61 | 2025 (하)

## AHU-33 Table
NO | 청정등급 | 실번호 | 실명 | 환기횟수 (회/hr) | 측정일자
1 | B | 2142 | 무균시험실 | 63 | 2025 (하)
2 | B | 2149 | 작의실 | 52 | 2025 (하)
3 | C | 2144 | 미생물실험실 | 23 | 2025 (하)
4 | D | 2165 | 균주접종실 | 15 | 2025 (하)
5 | D | 2169 | 복도 | 38 | 2025 (하)
6 | D | 2146 | 작의실 | 29 | 2025 (하)
7 | D | 2145 | 탈의실 | 65 | 2025 (하)
8 | D | 2147 | 탈의실 | 36 | 2025 (하)
9 | C | 2148 | 작의실 | 87 | 2025 (하)
10 | C | 2150 | 뷰실 | 61 | 2025 (하)

## AHU-33 Pivot
Sum of 환기횟수 (회/hr) | Column Labels
Row Labels | 2025 (하) | Grand Total
2142 | 63 | 63
무균시험실 | 63 | 63
B | 63 | 63
2144 | 23 | 23
미생물실험실 | 23 | 23
C | 23 | 23
2145 | 65 | 65
탈의실 | 65 | 65
D | 65 | 65
2146 | 29 | 29
작의실 | 29 | 29
D | 29 | 29
2147 | 36 | 36
탈의실 | 36 | 36
D | 36 | 36
2148 | 87 | 87
작의실 | 87 | 87
C | 87 | 87
2149 | 52 | 52
작의실 | 52 | 52
B | 52 | 52
2150 | 61 | 61
뷰실 | 61 | 61
C | 61 | 61
2165 | 15 | 15
균주접종실 | 15 | 15
D | 15 | 15
2169 | 38 | 38
복도 | 38 | 38
D | 38 | 38
Grand Total | 469 | 469
참고: 위 피벗 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다.
해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 위 피벗 차트에 표시 가능한 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.
B Grade 경고기준: 52
C Grade 경고기준: 22
C Grade 조치기준: 20
D Grade 경고기준: 12
D Grade 조치기준: 10
B Grade 조치기준: 50