## AHU-33 Data
풍속 측정 기록지
NO. | 청정등급 | 실번호 | 실명 | 측정번호 | 측정값 (m/s) | Average | 측정일자
1 | A | 2142 | 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 1 | 0.47 | 0.4525 | 2025 (하)
2 |  |  |  | 2 | 0.44
3 |  |  |  | 3 | 0.46
4 |  |  |  | 4 | 0.44
5 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 1 | 0.5 | 0.4625 | 2025 (하)
6 |  |  |  | 2 | 0.45
7 |  |  |  | 3 | 0.46
8 |  |  |  | 4 | 0.44
9 | B | 2165 | 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 1 | 0.46 | 0.44 | 2025 (하)
10 |  |  |  | 2 | 0.47
11 |  |  |  | 3 | 0.44
12 |  |  |  | 4 | 0.39
13 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-742) | 1 | 0.47 | 0.4575 | 2025 (하)
14 |  |  |  | 2 | 0.41
15 |  |  |  | 3 | 0.49
16 |  |  |  | 4 | 0.46
17 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-743) | 1 | 0.46 | 0.4375 | 2025 (하)
18 |  |  |  | 2 | 0.41
19 |  |  |  | 3 | 0.45
20 |  |  |  | 4 | 0.43
21 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 1 | 0.45 | 0.4525 | 2025 (하)
22 |  |  |  | 2 | 0.45
23 |  |  |  | 3 | 0.48
24 |  |  |  | 4 | 0.43
25 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 1 | 0.45 | 0.4425 | 2025 (하)
26 |  |  |  | 2 | 0.48
27 |  |  |  | 3 | 0.41
28 |  |  |  | 4 | 0.43
29 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 1 | 0.4 | 0.435 | 2025 (하)
30 |  |  |  | 2 | 0.42
31 |  |  |  | 3 | 0.45
32 |  |  |  | 4 | 0.47

## AHU-33 Table
NO. | 청정등급 | 실번호 | 실명 | Average | 측정일자
1 | A | 2142 | 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 0.4525 | 2025 (하)
2 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 0.4625 | 2025 (하)
3 | B | 2165 | 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 0.44 | 2025 (하)
4 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-742) | 0.4575 | 2025 (하)
5 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-743) | 0.4375 | 2025 (하)
6 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 0.4525 | 2025 (하)
7 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 0.4425 | 2025 (하)
8 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 0.435 | 2025 (하)

## AHU-33 Pivot
Sum of Average | Column Labels
Row Labels | 2025 (하) | Grand Total
무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 0.4525 | 0.4525
2142 | 0.4525 | 0.4525
A | 0.4525 | 0.4525
미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 0.4625 | 0.4625
2144 | 0.4625 | 0.4625
B | 0.4625 | 0.4625
균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 0.44 | 0.44
2165 | 0.44 | 0.44
B | 0.44 | 0.44
복도 PASS BOX(QHA-742) | 0.4575 | 0.4575
2169 | 0.4575 | 0.4575
D | 0.4575 | 0.4575
복도 PASS BOX(QHA-743) | 0.4375 | 0.4375
2169 | 0.4375 | 0.4375
D | 0.4375 | 0.4375
무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 0.4525 | 0.4525
2142 | 0.4525 | 0.4525
B | 0.4525 | 0.4525
무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 0.4425 | 0.4425
2142 | 0.4425 | 0.4425
B | 0.4425 | 0.4425
미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 0.435 | 0.435
2144 | 0.435 | 0.435
B | 0.435 | 0.435
Grand Total | 3.58 | 3.58
참고: 위 피벗 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다.
해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 위 피벗 차트에 표시 가능한 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.
조치기준: 0.54
경고기준: 0.38