## AHU-33 Data
부유입자 측정 기록서
NO | 청정 등급 | 실번호 | 실명 | 측정번호 | 측정값 |  |  |  | 측정일자
[5 empty] | 0.5 µm | Average 0.5㎛ | 5.0 µm | Average 5.0㎛
1 | B | 2142 | 무균 실험실 | 1 | 121 | 299.1667 | 7 | 5 | 2025 (하)
2 |  |  |  | 2 | 194 |  | 0
3 |  |  |  | 3 | 676 |  | 9
4 |  |  |  | 4 | 576 |  | 9
5 |  |  |  | 5 | 107 |  | 1
6 |  |  |  | 6 | 121 |  | 4
7 | D | 2165 | 균주접종실 | 1 | 5420 | 1990 | 400 | 201.6667 | 2025 (하)
8 |  |  |  | 2 | 570 |  | 20
9 |  |  |  | 3 | 660 |  | 50
10 |  |  |  | 4 | 4000 |  | 620
11 |  |  |  | 5 | 690 |  | 110
12 |  |  |  | 6 | 600 |  | 10
13 | C | 2147 | 탈의실 | 1 | 30760 | 24225 | 1340 | 945 | 2025 (하)
14 |  |  |  | 2 | 17690 |  | 550
15 | D | 2169 | 복도 | 1 | 11140 | 6656.6667 | 1670 | 970 | 2025 (하)
16 |  |  |  | 2 | 4120 |  | 650
17 |  |  |  | 3 | 4710 |  | 590
18 | D | 2145 | 탈의실 | 1 | 54260 | 54260 | 1170 | 1170 | 2025 (하)
19 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 1 | 539 | 428 | 4 | 2 | 2025 (하)
20 |  |  |  | 2 | 317 |  | 0
21 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 1 | 90 | 102 | 1 | 1 | 2025 (하)
22 |  |  |  | 2 | 114 |  | 1
23 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 1 | 25830 | 28320 | 2240 | 2600 | 2025 (하)
24 |  |  |  | 2 | 30810 |  | 2960
25 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 1 | 60 | 65 | 0 | 0 | 2025 (하)
26 |  |  |  | 2 | 70 |  | 0
27 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2025 (하)
28 |  |  |  | 2 | 1 |  | 0
29 | B | 2165 | 균주접종실 BSC | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2025 (하)
30 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0

## AHU-33 Table
NO | 청정 등급 | 실번호 | 실명 | Average 0.5㎛ | Average 5.0㎛ | 측정일자
1 | B | 2142 | 무균 실험실 | 299 | 5 | 2025 (하)
2 | D | 2165 | 균주접종실 | 1990 | 201.6667 | 2025 (하)
3 | C | 2147 | 탈의실 | 24225 | 945 | 2025 (하)
4 | D | 2169 | 복도 | 6657 | 970 | 2025 (하)
5 | D | 2145 | 탈의실 | 54260 | 1170 | 2025 (하)
6 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 428 | 2 | 2025 (하)
7 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 102 | 1 | 2025 (하)
8 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 28320 | 2600 | 2025 (하)
9 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 65 | 0 | 2025 (하)
10 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 2 | 0 | 2025 (하)
11 | B | 2165 | 균주접종실 BSC | 2 | 0 | 2025 (하)

## AHU-33 0.5
Sum of Average 0.5㎛ | Column Labels
Row Labels | 2025 (하) | Grand Total
균주접종실 | 1990 | 1990
2165 | 1990 | 1990
D | 1990 | 1990
균주접종실 BSC | 2 | 2
2165 | 2 | 2
B | 2 | 2
무균 실험실 | 299 | 299
2142 | 299 | 299
B | 299 | 299
무균시험실 BSC | 2 | 2
2142 | 2 | 2
A | 2 | 2
복도 | 6657 | 6657
2169 | 6657 | 6657
D | 6657 | 6657
탈의실 | 78485 | 78485
2145 | 54260 | 54260
D | 54260 | 54260
2147 | 24225 | 24225
C | 24225 | 24225
PASS BOX(QHA-745) | 428 | 428
2142 | 428 | 428
B | 428 | 428
PASS BOX(QHA-744) | 102 | 102
2142 | 102 | 102
B | 102 | 102
PASS BOX(QHA-743) | 28320 | 28320
2169 | 28320 | 28320
D | 28320 | 28320
PASS BOX(QHA-742) | 65 | 65
2169 | 65 | 65
D | 65 | 65
Grand Total | 116350 | 116350
참고: 위 피벗 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다.
해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 위 피벗 차트에 표시 가능한 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.
``
A Grade 경고기준: 23
A Grade 조치기준: 46
B Grade 경고기준: 627
B Grade 조치기준: 1,254
C Grade 경고기준: 23,402
C Grade 조치기준: 46,804

## AHU-33 5.0
Sum of Average 5.0㎛ | Column Labels
Row Labels | 2025 (하) | Grand Total
A | 0 | 0
2142 | 0 | 0
무균시험실 BSC | 0 | 0
B | 8 | 8
2142 | 8 | 8
무균 실험실 | 5 | 5
PASS BOX(QHA-745) | 2 | 2
PASS BOX(QHA-744) | 1 | 1
2165 | 0 | 0
균주접종실 BSC | 0 | 0
C | 945 | 945
2147 | 945 | 945
탈의실 | 945 | 945
D | 4941.6667 | 4941.6667
2145 | 1170 | 1170
탈의실 | 1170 | 1170
2165 | 201.6667 | 201.6667
균주접종실 | 201.6667 | 201.6667
2169 | 3570 | 3570
복도 | 970 | 970
PASS BOX(QHA-743) | 2600 | 2600
PASS BOX(QHA-742) | 0 | 0
Grand Total | 5894.6667 | 5894.6667
참고: 위 피벗 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다.
해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 위 피벗 차트에 표시 가능한 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.
A Grade 경고기준: 4
A Grade 조치기준: 8
C Grade 경고기준: 1,540
C Grade 조치기준: 2,900
B Grade 경고기준: 13
B Grade 조치기준: 26