## AHU-33 Data
풍속 측정 기록지
NO. | 청정등급 | 실번호 | 실명 | 측정번호 | 측정값 (m/s) | Average | 측정일자
1 | A | 2142 | 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 1 | 0.47 |  | 2025 (하)
2 |  |  |  | 2 | 0.44
3 |  |  |  | 3 | 0.46
4 |  |  |  | 4 | 0.44
5 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 1 | 0.5 |  | 2025 (하)
6 | B | 2165 | 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 1 | 0.46 |  | 2025 (하)
7 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-742) | 1 | 0.47 |  | 2025 (하)
8 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-743) | 1 | 0.46 |  | 2025 (하)
9 |  |  |  | 2 | 0.41
10 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 1 | 0.45 |  | 2025 (하)
11 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 1 | 0.45 |  | 2025 (하)
12 |  |  |  | 2 | 0.48
13 |  |  |  | 3 | 0.41
14 |  |  |  | 4 | 0.43
15 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 1 | 0.4 |  | 2025 (하)
16 |  |  |  | 2 | 0.42
17 |  |  |  | 3 | 0.45
18 |  |  |  | 4 | 0.47

## AHU-33 Table
NO. | 청정등급 | 실번호 | 실명 | Average | 측정일자
1 | A | 2142 | 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 0.4525 | 2025 (하)
2 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 0.5 | 2025 (하)
3 | B | 2165 | 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 0.46 | 2025 (하)
4 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-742) | 0.47 | 2025 (하)
5 | D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-743) | 0.435 | 2025 (하)
6 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 0.45 | 2025 (하)
7 | B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 0.4425 | 2025 (하)
8 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 0.435 | 2025 (하)

## AHU-33 Pivot
청정등급 | 실번호 | 실명 | 2025 (하) | Lower Limit: 0.38 m/s | Upper Limit: 0.52 m/s | 표시명
A | 2142 | 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830) | 0.4525 | 0.38 | 0.52 | A 2142 무균시험실 BSC Bio SafetyCabinet-1(16830)
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832) | 0.5 | 0.38 | 0.52 | B 2144 미생물 시험실 C/B(853) Clean bench-3(16832)
B | 2165 | 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854) | 0.46 | 0.38 | 0.52 | B 2165 균주접종 BSC Bio SafetyCabinet-6(16854)
D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-742) | 0.47 | 0.38 | 0.52 | D 2169 복도 PASS BOX(QHA-742)
D | 2169 | 복도 PASS BOX(QHA-743) | 0.435 | 0.38 | 0.52 | D 2169 복도 PASS BOX(QHA-743)
B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-744) | 0.45 | 0.38 | 0.52 | B 2142 무균시험실 PASS BOX(QHA-744)
B | 2142 | 무균시험실 PASS BOX(QHA-745) | 0.4425 | 0.38 | 0.52 | B 2142 무균시험실 PASS BOX(QHA-745)
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831) | 0.435 | 0.38 | 0.52 | B 2144 미생물 시험실 C/B(852) Clean bench-2(16831)