## AHU-33 Data
부유입자 측정 기록서
NO | 청정 등급 | 실번호 | 실명 | 측정번호 | 측정값 |  |  |  | 측정일자
[5 empty] | 0.5 µm | Average 0.5㎛ | 5.0 µm | Average 5.0㎛
1 | B | 2142 | 무균 실험실 | 1 | 120 |  | 6 |  | 2026 (상)
2 |  |  |  | 2 | 194 |  | 0
3 |  |  |  | 3 | 676 |  | 9
4 |  |  |  | 4 | 576 |  | 9
5 |  |  |  | 5 | 800 |  | 0
6 |  |  |  | 6 | 121 |  | 4
7 | D | 2165 | 균주접종실 | 1 | 5420 |  | 400 |  | 2026 (상)
8 |  |  |  | 2 | 990 |  | 20
9 |  |  |  | 3 | 660 |  | 50
10 |  |  |  | 4 | 4000 |  | 620
11 |  |  |  | 5 | 690 |  | 110
12 |  |  |  | 6 | 600 |  | 10
13 | C | 2147 | 탈의실 | 1 | 30760 |  | 1340 |  | 2026 (상)
14 |  |  |  | 2 | 17690 |  | 550
15 | D | 2169 | 복도 | 1 | 11140 |  | 1670 |  | 2026 (상)
16 |  |  |  | 2 | 4120 |  | 650
17 |  |  |  | 3 | 4710 |  | 590
18 | D | 2145 | 탈의실 | 1 | 54260 |  | 1170 |  | 2026 (상)
19 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 1 | 539 |  | 4 |  | 2026 (상)
20 |  |  |  | 2 | 317 |  | 0
21 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 1 | 90 |  | 1 |  | 2026 (상)
22 |  |  |  | 2 | 114 |  | 1
23 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 1 | 25830 |  | 2240 |  | 2026 (상)
24 |  |  |  | 2 | 30810 |  | 2960
25 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 1 | 60 |  | 0 |  | 2026 (상)
26 |  |  |  | 2 | 70 |  | 0
27 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 1 | 3 |  | 0 |  | 2026 (상)
28 |  |  |  | 2 | 1 |  | 0
29 | B | 2165 | 균주접종실 BSC | 1 | 4 |  | 0 |  | 2026 (상)
30 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
31 | C | 2144 | 미생물 시험실 | 1 | 6360 |  | 410 |  | 2026 (상)
32 |  |  |  | 2 | 3730 |  | 410
33 |  |  |  | 3 | 5110 |  | 560
34 |  |  |  | 4 | 4140 |  | 390
35 |  |  |  | 5 | 1520 |  | 140
36 |  |  |  | 6 | 4620 |  | 600
37 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 1 | 0 |  | 0 |  | 2026 (상)
38 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
39 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 1 | 116 |  | 1 |  | 2026 (상)
40 |  |  |  | 2 | 101 |  | 1
41 | D | 2146 | 착의실 | 1 | 14580 |  | 1340 |  | 2026 (상)
42 |  |  |  | 2 | 106930 |  | 14230
43 | D | 2150 | 튜실 | 1 | 5070 |  | 230 |  | 2026 (상)
44 | C | 2148 | 착의실 | 1 | 18110 |  | 1010 |  | 2026 (상)
45 |  |  |  | 2 | 2460 |  | 110
46 | B | 2149 | 착의실 | 1 | 416 |  | 4 |  | 2026 (상)
47 |  |  |  | 2 | 331 |  | 4
48 | B | 2142 | 무균 실험실 | 1 | 121 |  | 7 |  | 2025 (하)
49 |  |  |  | 2 | 194 |  | 0
50 |  |  |  | 3 | 676 |  | 9
51 |  |  |  | 4 | 576 |  | 9
52 |  |  |  | 5 | 107 |  | 1
53 |  |  |  | 6 | 121 |  | 4
54 | D | 2165 | 균주집중실 | 1 | 5420 |  | 400 |  | 2025 (하)
55 |  |  |  | 2 | 570 |  | 20
56 |  |  |  | 3 | 660 |  | 50
57 |  |  |  | 4 | 4000 |  | 620
58 |  |  |  | 5 | 690 |  | 110
59 |  |  |  | 6 | 600 |  | 10
60 | C | 2147 | 탈의실 | 1 | 30760 |  | 1340 |  | 2025 (하)
61 |  |  |  | 2 | 17690 |  | 550
62 | D | 2169 | 복도 | 1 | 11140 |  | 1670 |  | 2025 (하)
63 |  |  |  | 2 | 4120 |  | 650
64 |  |  |  | 3 | 4710 |  | 590
65 | D | 2145 | 탈의실 | 1 | 54260 |  | 1170 |  | 2025 (하)
66 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 1 | 539 |  | 4 |  | 2025 (하)
67 |  |  |  | 2 | 317 |  | 0
68 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 1 | 90 |  | 1 |  | 2025 (하)
69 |  |  |  | 2 | 114 |  | 1
70 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 1 | 25830 |  | 2240 |  | 2025 (하)
71 |  |  |  | 2 | 30810 |  | 2960
72 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 1 | 60 |  | 0 |  | 2025 (하)
73 |  |  |  | 2 | 70 |  | 0
74 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 1 | 3 |  | 0 |  | 2025 (하)
75 |  |  |  | 2 | 1 |  | 0
76 | B | 2165 | 균주집중실 BSC | 1 | 4 |  | 0 |  | 2025 (하)
77 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
78 | C | 2144 | 미생물 시험실 | 1 | 6360 |  | 410 |  | 2025 (하)
79 |  |  |  | 2 | 3730 |  | 410
80 |  |  |  | 3 | 5110 |  | 560
81 |  |  |  | 4 | 4140 |  | 390
82 |  |  |  | 5 | 1520 |  | 140
83 |  |  |  | 6 | 4620 |  | 600
84 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 1 | 0 |  | 0 |  | 2025 (하)
85 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
86 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 1 | 116 |  | 1 |  | 2025 (하)
87 |  |  |  | 2 | 101 |  | 1
88 | D | 2146 | 착의실 | 1 | 14580 |  | 1340 |  | 2025 (하)
89 |  |  |  | 2 | 106930 |  | 14230
90 | D | 2150 | 퇴실 | 1 | 5070 |  | 230 |  | 2025 (하)
91 | C | 2148 | 착의실 | 1 | 18110 |  | 1010 |  | 2025 (하)
92 |  |  |  | 2 | 2460 |  | 110
93 | B | 2149 | 착의실 | 1 | 416 |  | 4 |  | 2025 (하)
94 |  |  |  | 2 | 331 |  | 4

## AHU-33 Table
NO | 청정 등급 | 실번호 | 실명 | Average 0.5㎛ | Average 5.0㎛ | 측정일자
1 | B | 2142 | 무균 실험실 | 414 | 4.6667 | 2026 (상)
2 | D | 2165 | 균주접종실 | 2060 | 201.6667 | 2026 (상)
3 | C | 2147 | 탈의실 | 24225 | 945 | 2026 (상)
4 | D | 2169 | 복도 | 6657 | 970 | 2026 (상)
5 | D | 2145 | 탈의실 | 54260 | 1170 | 2026 (상)
6 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 428 | 2 | 2026 (상)
7 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 102 | 1 | 2026 (상)
8 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 28320 | 2600 | 2026 (상)
9 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 65 | 0 | 2026 (상)
10 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 2 | 0 | 2026 (상)
11 | B | 2165 | 균주접종실 BSC | 2 | 0 | 2026 (상)
12 | C | 2144 | 미생물 시험실 | 4247 | 418.3333 | 2026 (상)
13 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 0 | 0 | 2026 (상)
14 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 108 | 1 | 2026 (상)
15 | D | 2146 | 착의실 | 60755 | 7785 | 2026 (상)
16 | D | 2150 | 튜실 | 5070 | 230 | 2026 (상)
17 | C | 2148 | 착의실 | 10285 | 560 | 2026 (상)
18 | B | 2149 | 착의실 | 374 | 4 | 2026 (상)
19 | B | 2142 | 무균 실험실 | 299 | 5 | 2025 (하)
20 | D | 2165 | 균주집중실 | 1990 | 201.6667 | 2025 (하)
21 | C | 2147 | 탈의실 | 24225 | 945 | 2025 (하)
22 | D | 2169 | 복도 | 6657 | 970 | 2025 (하)
23 | D | 2145 | 탈의실 | 54260 | 1170 | 2025 (하)
24 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 428 | 2 | 2025 (하)
25 | B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 102 | 1 | 2025 (하)
26 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 28320 | 2600 | 2025 (하)
27 | D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 65 | 0 | 2025 (하)
28 | A | 2142 | 무균시험실 BSC | 2 | 0 | 2025 (하)
29 | B | 2165 | 균주집중실 BSC | 2 | 0 | 2025 (하)
30 | C | 2144 | 미생물 시험실 | 4247 | 418.3333 | 2025 (하)
31 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 0 | 0 | 2025 (하)
32 | B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 108 | 1 | 2025 (하)
33 | D | 2146 | 착의실 | 60755 | 7785 | 2025 (하)
34 | D | 2150 | 퇴실 | 5070 | 230 | 2025 (하)
35 | C | 2148 | 착의실 | 10285 | 560 | 2025 (하)
36 | B | 2149 | 착의실 | 374 | 4 | 2025 (하)

## AHU-33 0.5
청정등급 | 실번호 | 실명 | 2026 (상) | 2025 (하) | Grade A 경고기준: 23 | Grade A 조치기준: 46 | Grade B 경고기준: 627 | Grade B 조치기준: 3,254 | Grade C 경고기준: 23,402 | Grade C 조치기준: 46,804 | 표시명
B | 2142 | 무균 실험실 | 414 | 299 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 무균 실험실 2142
D | 2165 | 균주접종실 | 2060 |  | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 균주접종실 2165
C | 2147 | 탈의실 | 24225 | 24225 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | C 탈의실 2147
D | 2169 | 복도 | 6657 | 6657 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 복도 2169
D | 2145 | 탈의실 | 54260 | 54260 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 탈의실 2145
B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 428 | 428 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B PASS BOX(QHA-745) 2142
B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 102 | 102 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B PASS BOX(QHA-744) 2142
D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 28320 | 28320 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D PASS BOX(QHA-743) 2169
D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 65 | 65 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D PASS BOX(QHA-742) 2169
A | 2142 | 무균시험실 BSC | 2 | 2 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | A 무균시험실 BSC 2142
B | 2165 | 균주접종실 BSC | 2 |  | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 균주접종실 BSC 2165
C | 2144 | 미생물 시험실 | 4247 | 4247 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | C 미생물 시험실 2144
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 0 | 0 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 미생물 시험실 C/B(852) 2144
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 108 | 108 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 미생물 시험실 C/B(853) 2144
D | 2146 | 착의실 | 60755 | 60755 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 착의실 2146
D | 2150 | 튜실 | 5070 |  | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 튜실 2150
C | 2148 | 착의실 | 10285 | 10285 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | C 착의실 2148
B | 2149 | 착의실 | 374 | 374 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 착의실 2149
D | 2165 | 균주집중실 |  | 1990 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 균주집중실 2165
B | 2165 | 균주집중실 BSC |  | 2 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | B 균주집중실 BSC 2165
D | 2150 | 퇴실 |  | 5070 | 23 | 46 | 627 | 3254 | 23402 | 46804 | D 퇴실 2150
참고: 위 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다. 해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 차트 표시 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.

## AHU-33 5.0
청정등급 | 실번호 | 실명 | 2026 (상) | 2025 (하) | Grade A 경고기준: 4 | Grade A 조치기준: 8 | Grade B 경고기준: 13 | Grade B 조치기준: 26 | Grade C 경고기준: 1,540 | Grade C 조치기준: 2,900 | Grade D 경고기준: 8,183 | 표시명
B | 2142 | 무균 실험실 | 4.6667 | 5 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 무균 실험실 2142
D | 2165 | 균주접종실 | 201.6667 |  | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 균주접종실 2165
C | 2147 | 탈의실 | 945 | 945 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | C 탈의실 2147
D | 2169 | 복도 | 970 | 970 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 복도 2169
D | 2145 | 탈의실 | 1170 | 1170 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 탈의실 2145
B | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B PASS BOX(QHA-745) 2142
B | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B PASS BOX(QHA-744) 2142
D | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 2600 | 2600 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D PASS BOX(QHA-743) 2169
D | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D PASS BOX(QHA-742) 2169
A | 2142 | 무균시험실 BSC | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | A 무균시험실 BSC 2142
B | 2165 | 균주접종실 BSC | 0 |  | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 균주접종실 BSC 2165
C | 2144 | 미생물 시험실 | 418.3333 | 418.3333 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | C 미생물 시험실 2144
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 미생물 시험실 C/B(852) 2144
B | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 미생물 시험실 C/B(853) 2144
D | 2146 | 착의실 | 7785 | 7785 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 착의실 2146
D | 2150 | 튜실 | 230 |  | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 튜실 2150
C | 2148 | 착의실 | 560 | 560 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | C 착의실 2148
B | 2149 | 착의실 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 착의실 2149
D | 2165 | 균주집중실 |  | 201.6667 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 균주집중실 2165
B | 2165 | 균주집중실 BSC |  | 0 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | B 균주집중실 BSC 2165
D | 2150 | 퇴실 |  | 230 | 4 | 8 | 13 | 26 | 1540 | 2900 | 8183 | D 퇴실 2150
참고: 위 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다. 해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 차트 표시 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.