## AHU-33 Data
HEPA FILTER 성능 검사 집계표
NO | 실번호 | 실명 | 측정번호 | 측정값 | Average | 측정일자
1 | 2142 | 무균시험실 BSC | 1 | 0.003% |  | 2025 (하)
2 | 2165 | 균주접종실 BSC | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)
3 | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 1 | 0% |  | 2025 (하)
4 | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 1 | 0% |  | 2025 (하)
5 | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)
6 | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 1 | 0.003% |  | 2025 (하)
7 | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)
8 | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 1 | 0.002% |  | 2025 (하)
9 | 2144 | 미생물시험실 | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)
10 |  |  | 2 | 0.005%
11 | 2145 | 탈의실 | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)
12 | 2146 | 착의실 | 1 | 0.002% |  | 2025 (하)
13 | 2165 | 균주접종실 | 1 | 0.003% |  | 2025 (하)
14 |  |  | 2 | 0.003%
15 | 2169 | 복도 | 1 | 0.004% |  | 2025 (하)
16 |  |  | 2 | 0.001%
17 | 2142 | 무균시험실 | 1 | 0.003% |  | 2025 (하)
18 |  |  | 2 | 0.001%
19 | 2147 | 탈의실 | 1 | 0.005% |  | 2025 (하)
20 |  |  | 2 | 0.005%
21 | 2148 | 착의실 | 1 | 0.004% |  | 2025 (하)
22 | 2149 | 착의실 | 1 | 0.002% |  | 2025 (하)
23 | 2150 | 퇴실 | 1 | 0.001% |  | 2025 (하)

## AHU-33 Table
NO | 실번호 | 실명 | Average | 측정일자
1 | 2142 | 무균시험실 BSC | 0.003% | 2025 (하)
2 | 2165 | 균주접종실 BSC | 0.001% | 2025 (하)
3 | 2144 | 미생물 시험실 C/B(852) | 0% | 2025 (하)
4 | 2144 | 미생물 시험실 C/B(853) | 0% | 2025 (하)
5 | 2142 | PASS BOX(QHA-745) | 0.001% | 2025 (하)
6 | 2142 | PASS BOX(QHA-744) | 0.003% | 2025 (하)
7 | 2169 | PASS BOX(QHA-743) | 0.001% | 2025 (하)
8 | 2169 | PASS BOX(QHA-742) | 0.002% | 2025 (하)
9 | 2144 | 미생물시험실 | 0.003% | 2025 (하)
10 | 2145 | 탈의실 | 0.001% | 2025 (하)
11 | 2146 | 착의실 | 0.002% | 2025 (하)
12 | 2165 | 균주접종실 | 0.003% | 2025 (하)
13 | 2169 | 복도 | 0.0025% | 2025 (하)
14 | 2142 | 무균시험실 | 0.002% | 2025 (하)
15 | 2147 | 탈의실 | 0.005% | 2025 (하)
16 | 2148 | 착의실 | 0.004% | 2025 (하)
17 | 2149 | 착의실 | 0.002% | 2025 (하)
18 | 2150 | 퇴실 | 0.001% | 2025 (하)

## AHU-33 Pivot
Sum of Average | Column Labels
Row Labels | 2025 (하) | Grand Total
PASS BOX(QHA-742) | 2e-05 | 2e-05
2169 | 2e-05 | 2e-05
PASS BOX(QHA-743) | 1e-05 | 1e-05
2169 | 1e-05 | 1e-05
PASS BOX(QHA-744) | 3e-05 | 3e-05
2142 | 3e-05 | 3e-05
PASS BOX(QHA-745) | 1e-05 | 1e-05
2142 | 1e-05 | 1e-05
균주접종실 | 3e-05 | 3e-05
2165 | 3e-05 | 3e-05
균주접종실 BSC | 1e-05 | 1e-05
2165 | 1e-05 | 1e-05
무균시험실 | 2e-05 | 2e-05
2142 | 2e-05 | 2e-05
무균시험실 BSC | 3e-05 | 3e-05
2142 | 3e-05 | 3e-05
미생물 시험실 C/B(852) | 0 | 0
2144 | 0 | 0
미생물 시험실 C/B(853) | 0 | 0
2144 | 0 | 0
미생물시험실 | 3e-05 | 3e-05
2144 | 3e-05 | 3e-05
복도 | 2.5e-05 | 2.5e-05
2169 | 2.5e-05 | 2.5e-05
착의실 | 8e-05 | 8e-05
2146 | 2e-05 | 2e-05
2148 | 4e-05 | 4e-05
2149 | 2e-05 | 2e-05
탈의실 | 6e-05 | 6e-05
2145 | 1e-05 | 1e-05
2147 | 5e-05 | 5e-05
퇴실 | 1e-05 | 1e-05
2150 | 1e-05 | 1e-05
Grand Total | 0.000365 | 0.000365
참고: 위 피벗 차트에서 특정 등급의 제한선이 표시되지 않는 경우, 해당 등급의 모든 측정 결과가 아직 기준을 만족하고 있음을 의미합니다.
해당 등급의 제한선은 제한값이 매우 높아 위 피벗 차트에 표시 가능한 범위를 초과하므로 나타나지 않습니다.
측정기준 : 0.01%